## ЦЕХ
Таблица 1
Электрические нагрузки ремонтно-механического цеха
Исходные данные | [6 empty] | Расчетные величины |  | n*Pн2 | Эффективн. число эл.приемн. nэ | Коэф. расчетной нагрузки Кр | Расчетная мощность |  |  | Ток
По заданию технологов |  |  |  | По справочным данным |  |  | Активная мощность | Реактивная, |  |  |  | Активная Р мах | Реактивная, Qмах | Полная, Sмах
Наименование ЭП | Кол-воЭП, шт n | Установленная мощность, кВт |  | Коэффициент использов Ки | соs | tq | [9 empty] | Тип ШР: ШР-11
|  | одного ЭП, p | общая Р=n*p |  |  |  | Рпр=Ки*р кВт | Qпр=Ки*р*tg, кВАр |  |  |  | кВт | кВАр | кВА |  | https://iicom.kz/production/shkafy-raspredeleniya-0-4-kv/shkafy-raspredelitelnye-shr-11-shrs-1/
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ШР-2
Токарные автоматы (6-8) | 3 | 15 | 45 | 0.17 | 0.65 | 1.1691 | 7.65 | 8.9438 | 675
Зубофрезерные станки (9-11) | 3 | 25 | 75 | 0.17 | 0.65 | 1.1691 | 12.75 | 14.9064 | 1875
Круглошлифовальные станки (12-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
Итого ШР-1 | 6 | 40 | 120 | 0.17 | 0.65 | 1.1691 | 20.4 | 23.8502 | 2550 | 5.6471 | 2.84 | 57.936 | 26.2353 | 63.5993 | 91.7977
ШР-3
Заточные станки (15-17) | 10 | 21 | 210 | 0.12 | 0.5 | 1.7321 | 25.2 | 43.6477 | 4410 |  | 55.5
Токарные станки (25) | 3 | 4.5 | 13.5 | 0.12 | 0.5 | 1.7321 | 1.62 | 2.8059 | 60.75
Плоскошлифовальные станки (26,27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
Краные мостовые (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
Итого ШР-2 | 13 | 25.5 | 223.5 | 0.12 | 0.5 | 1.7321 | 26.82 | 46.4536 | 4470.75 | 11.1731 | 2.84 | 76.1688 | 46.4536 | 89.2167 | 128.7732
ШР-4
Токарные станки (20-24) | 3 | 10 | 30 | 0.12 | 0.5 | 1.7321 | 3.6 | 6.2354 | 300
Сверильные станки (18,19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
Итого ШР-3 | 3 | 10 | 30 | 0.12 | 0.5 | 1.7321 | 3.6 | 6.2354 | 300 | 3 | 2.84 | 10.224 | 6.8589 | 12.3116 | 17.7702
ШР-5
Строгальные станки (29-30) | 12 | 17 | 204 | 0.12 | 0.5 | 1.7321 | 24.48 | 42.4006 | 3468
Фрезерные станки (32,34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
Расточные станки (36-37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
Итого ШР-4 | 12 | 17 | 204 | 0.12 | 0.5 | 1.7321 | 24.48 | 42.4006 | 3468 | 12 | 2.27 | 55.5696 | 42.4006 | 69.8984 | 100.8897
ШР-5
Строгальные станки (28) | 1 | 3.5 | 3.5 | 1 | 0.5 | 1.7321 | 3.5 | 6.0622 | 12.25
Фрезерные станки (31,33) | 1 | 4.2 | 4.2 | 1 | 0.5 | 1.7321 | 4.2 | 7.2746 | 17.64
Расточные станки (35) | 1 | 5.3 | 5.3 | 1 | 0.5 | 1.7321 | 5.3 | 9.1799 | 28.09
Краные мостовые (39) | 1 | 4.3 | 4.3 | 1 | 0.5 | 1.7321 | 4.3 | 7.4478 | 18.49
Круглошлифовальные станки (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7321 | 0 | 0 | 0
Итого ШР-5 | 4 | 17.3 | 17.3 | 1 | 0.5 | 1.7321 | 17.3 | 29.9645 | 76.47 | 3.9138 | 2.27 | 39.271 | 32.9609 | 51.2702 | 74.0022
РП-1
Вентиляторы (1,2) | 1 | 40 | 40 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 24 | 18 | 30.25
Вентиляторы (1,2) | 1 | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 1.3333 | 36 | 48 | 3600
Итого РУ | 2 | 100 | 100 | 0.6 | 0.67267 | 1.1 | 60 | 66 | 3630.25 | 2.7546 | 1 | 60 | 72.6 | 94.1847 | 135.9439
Итого цех | 40 | 209.8 | 694.8 | 0.21963 | 0.57897 | 1.4083 | 152.6 | 214.9043 | 14495.47 |  |  | 299.1694 | 227.5093 | 375.8495 | 542.492

## СВЕТ
Таблица 3.3
Расчет электрического освещения
N пп | Наименование цеха | Длина А, м | Ширина В, м | Освещеность Е, лк | Тип светильника | Высота Н, м | Руд Вт/м2 | Площадь S, м2 | Кзап | К спроса Кс | Мощность установл.Руст, кВт | Мощность расчетн.активная Ррасч, кВт | Мощность расчетн.реактивная Qрасч, кВАр | Освещенность (%) | Эф. высота | Руд | Свес | Между светильниками L | От стены l0 | Кол-во | 1 | 2 | Ф | Ф светильника | Мощность
1 | Главный корпус (сборочный цех) | 48 | 48 | 250 |  | 6 | 1.9907 | 2304 | 1.3 | 0.7 | 4.5866 | 4.1738 | 2.0215 | -2.3086 | 4.2 | 1.9907 | 1 | 9.24 | 7.392 | 19.5174 | 4.5948 | 3.5948 | 25577.1385 | 25000 | 235 |  | 13.6319
2 | Механозборочный цех | 48 | 48 | 200 |  | 8 | 3.0975 | 2304 | 1.3 | 0.7 | 7.1366 | 6.4943 | 3.1453 | 1.3716 | 6.2 | 3.0975 | 1 | 8.06 | 4.836 | 30.3685 | 5.7553 | 4.7553 | 24657.0911 | 25000 | 235 |  | 14.3531
3 | Литейный цех | 36 | 54 | 200 |  | 8 | 3.575 | 1944 | 1.3 | 0.7 | 6.9498 | 6.3244 | 3.063 | 8.849 | 6.4 | 3.575 | 1 | 8.32 | 4.16 | 29.5738 | 5.3269 | 6.4904 | 22787.7535 | 25000 | 235 |  | 9.196
4 | Компрессорная станция | 24 | 60 | 100 |  | 10 | 2.0821 | 1440 | 1.5 | 0.55 | 2.9982 | 2.4735 | 1.198 | 9.9464 | 8.2 | 2.0821 | 1 | 8.2 | 4.1 | 21.4158 | 2.9268 | 7.3171 | 12607.5 | 14000 | 140 |  | 8.8445
5 | Котельная станция | 36 | 48 | 100 |  | 8 | 2.0573 | 1728 | 1.5 | 0.6 | 3.555 | 3.1995 | 1.5496 | -3.9398 | 6.4 | 2.0573 | 1 | 9.6 | 4.8 | 19.75 | 3.75 | 5 | 19748.5714 | 19000 | 180 |  | 24.0768 | Светильники
6 | Кузнечно-прессовый цех | 36 | 54 | 200 |  | 6 | 2.4015 | 1944 | 1.3 | 0.6 | 4.6684 | 3.6414 | 1.7636 | 2.7805 | 4.6 | 2.4015 | 1 | 6.9 | 3.45 | 42.4405 | 6.2174 | 6.8261 | 17013.4172 | 17500 | 110 | ` | 11.5368 | 1 | https://terra-led.kz/svetilniki_armstrong_600x600/svetilnik-svetodiodnyy-armstrong-35vt-3500lm-ip54-1/
7 | Ремонтно-механический цех | 60 | 48 | 200 |  | 10 | 2.2493 | 2880 | 1.3 | 0.3 | 6.4778 | 2.5264 | 1.2236 | -4.9291 | 8.2 | 2.2493 | 1 | 9.02 | 4.51 | 35.3981 | 6.6519 | 5.3215 | 26442.13 | 25200 | 183 |  | 46.1472 | 2 | https://diode-system.com/ds-street-lv-150.html
8 | Термический цех | 36 | 48 | 150 |  | 3 | 0.90535 | 3888 | 1.1 | 0.85 | 3.52 | 3.2912 | 1.594 | -7.3292 | 2 | 0.90535 | 0 | 5 | 6.5 | 35.2 | 4.6 | 7 | 11806.2112 | 11000 | 100 |  | 29.5342 | 3 | https://diode-system.com/ds-street-83.html
9 | Насосная станция | 48 | 24 | 100 |  | 8 | 2.2919 | 1152 | 1.3 | 0.3 | 2.6403 | 1.0297 | 0.49871 | 7.8585 | 5 | 2.2919 | 2 | 6.5 | 3.25 | 23.574 | 8.3846 | 2.6923 | 8292.7392 | 9000 | 112 |  | 6.8619 | 4 | https://diode-system.com/ds-street-83.html
10 | Заготовительно-сварочный цех | 48 | 24 | 150 |  | 8 | 1.9208 | 1152 | 1.5 | 0.85 | 2.2128 | 2.8213 | 1.3664 | -9.4595 | 5 | 1.9208 | 2 | 7.5 | 3.75 | 20.68 | 7.4 | 3.2 | 13682.4324 | 12500 | 107 |  | 102.9952 | 5 | https://diode-system.com/ds-street-60.html
11 | Склад | 48 | 24 | 75 |  | 8 | 0.38821 | 1152 | 1.5 | 0.5 | 0.44722 | 0.33542 | 0.16245 | -8.9076 | 6 | 0.38821 | 1 | 7.2 | 3.6 | 17.8889 | 5.6667 | 3.3333 | 4900.8403 | 4500 | 25 |  | 32.7576 | 6 | https://akvilon.kz/p/svetilnik-svetodiodnyy-wlfs45w04-45-vt-1500-mm-4000k-5000-lm-dnevnoy-belyy-wolta-99911116/
12 | Админс бытовой корпус | 24 | 24 | 250 |  | 9 | 2.1486 | 576 | 1.5 | 0.5 | 1.2376 | 0.9282 | 0.44955 | -10 | 4 | 2.1486 | 3 | 4.4 | 2.2 | 24.7521 | 5.4545 | 5.4545 | 6050 | 5500 | 50 |  |  | 7 | https://diode-system.com/ds-street-lv-150.html
13 | Транспортный цех | 24 | 48 | 150 |  | 10 | 3.85 | 1152 | 1.5 | 0.5 | 4.4352 | 3.3264 | 1.611 | 12.4135 | 5 | 3.85 | 3 | 7.5 | 3.75 | 18.48 | 3.2 | 6.4 | 7444.8529 | 8500 | 240 |  |  | 8 | https://diode-system.com/ds-street-83.html
14 | Инструментальный цех | 36 | 48 | 200 |  | 11 | 2.4653 | 1728 | 1.5 | 0.5 | 4.26 | 3.195 | 1.5474 | -0.3096 | 6 | 2.4653 | 3 | 7.2 | 3.6 | 23.6667 | 4 | 5.6667 | 19058.8235 | 19000 | 180 |  |  | 9 | https://diode-system.com/ds-street-83.html
15 | Ремонтно-мех цех 1ч | 24 | 16 | 250 |  | 12 | 1.7188 | 384 | 1.5 | 0.5 | 0.66 | 0.495 | 0.23974 | 11.7647 | 8 | 1.7188 | 3 | 4 | 2 | 12 | 4 | 3 | 7058.8235 | 8000 | 55 |  |  | 10 | https://diode-system.com/ds-street-83.html
| Ремонтно-мех цех 2ч | 16 | 24 | 250 |  | 12 | 1.7188 | 384 | 1.5 | 0.5 | 0.66 | 0.495 | 0.23974 | 11.7647 | 8 | 1.7188 | 3 | 4 | 2 | 12 | 3 | 4 | 7058.8235 | 8000 | 55 |  |  | 11 | https://diode-system.com/ds-street-lv-150.html
| Сварочное отделение | 8 | 8 | 200 |  | 12 | 2.5 | 64 | 1.5 | 0.5 | 0.16 | 0.12 | 0.058119 | 5.8824 | 8 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11294.1176 | 12000 | 80 |  |  | 12 | https://terra-led.kz/svetilnik_aysberg_ip65/svetilnik-aysberg-mini-20-vt-5000-lm-ip65-analog-lsp-1kh36/
| освещение территории | 560 | 340 | 10 |  | 13 | 1.5902 | 190400 | 1.5 | 0.5 | 302.7766 | 227.0825 | 109.9811 | 94.7517 | 8 | 1.5902 | 3 | 11.6 | 8.12 | 1288.4111 | 45.8759 | 27.9103 | 1312.0786 | 25000 | 235 |  |  | 13 | https://diode-system.com/ds-street-60.html
| ИТОГО | [9 empty] | 359.3822 | 271.9529 | 131.7128 | [14 empty] | 14 | https://diode-system.com/ds-street-83.html
[12 empty] | 1.11 | 0.5376 | [14 empty] | 15 | https://diode-system.com/ds-street-lv-150.html
[28 empty] | Терр. | https://promled.com/groza-300-l-v2-5000k-155×70gr/
22464
111.535

## 0,4
Таблица 3.1
Электрические нагрузки завода до 1000В
Исходные данные | [7 empty] | Расчетные величины |  | Эффективн. число эл.приемн. nэ | Коэф. расчетной нагрузки Кр | Расчетная мощность |  |  | Ток |  |  | Силовой сухой трансформатор ТСЛ-1600/10/0,4
По заданию технологов |  |  |  |  | По справочным данным |  |  | Активная мощность | Реактивная, |  |  | Активная Р мах | Реактивная, Qмах | Полная, Sмах
Наименование ЭП | Кол-воЭП, шт n | Установленная мощность, кВт |  |  | Коэффициент использов Ки | соs | tq
|  | одного ЭП, Рмин | одного ЭП, Рмак | общая Р=n*p |  |  |  | Рпр=Ки*р кВт | Qпр=Ки*р*tg, кВАр |  |  | кВт | кВАр | кВА
2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Главный корпус (сборочный цех)
Силовая нагрузка | 80 | 5 | 110 | 2200 | 0.42 | 0.7 | 1.0202 | 924 | 942.6686 | 40 | 0.7 | 646.8 | 942.6686 | 1143.2297
Электрич.освещ. |  |  |  | 5: 4.5866; 8: 4.1738; 9: 2.0215; 12: 4.1738; 13: 2.0215; 14: 4.6376 |  |  |  | Рр | в=бета | Sнт | nt | дельтаN |  | m |  | Qp
Итого | 80 | 5 | 110 | 2204.5866 | 0.42102 | 0.70084 | 1.0178 | 928.1738 | 944.69 | 40 | 0.7 | 650.9738 | 944.69 | 1147.2603 | 1745.148 |  |  |  | 7637.6104 | 0.7 | 1600 | 6.8193 | 0.17 | 6.9893 | 0 | 6.9893
2. Механосборочный цех | [20 empty] | Qнк1
Силовая нагрузка | 160 | 3 | 65 | 3000 | 0.4 | 0.78 | 0.80228 | 1200 | 962.7377 | 92.3077 | 0.7 | 840 | 962.7377 | 1277.6791 |  |  | Компенсация общая | 6.9893 |  | 1715.9995 | 6563.0986
Электрич.освещ. |  |  |  | 5: 7.1366; 8: 6.4943; 9: 3.1453; 12: 6.4943; 13: 3.1453; 14: 7.2159
Итого | 160 | 3 | 65 | 3007.1366 | 0.40121 | 0.78065 | 0.80057 | 1206.4943 | 965.8831 | 92 | 0.7 | 846.4943 | 965.8831 | 1284.3219 | 1953.6384 |  | второй этап | К1 | К2 | гамма |  | Qнк2 | Q сумма
3.Литейный цех | [17 empty] | 19 | 7 | 0.17 | 1901.0883 | -185.0888 | 6378.0098 | КУ
Силовая нагрузка 0,4кВ | 145 | 2 | 75 | 3500 | 0.37 | 0.7 | 1.0202 | 1295 | 1321.1643 | 93.3333 | 0.75 | 971.25 | 1321.1643 | 1639.7566 | [6 empty] | 272 | 912.5398 | 6400 | 300
Электрич.освещ. |  |  |  | 5: 6.9498; 8: 6.3244; 9: 3.063; 12: 6.3244; 13: 3.063; 14: 7.0271 | [5 empty] | 1350 | 1880.5061
Итого | 145 | 2 | 75 | 3506.9498 | 0.37107 | 0.70091 | 1.0176 | 1301.3244 | 1324.2273 |  |  | 977.5744 | 1324.2273 | 1645.9737 | 2503.7629 | [6 empty] | #REF!
4. Компрессорная станция | [21 empty] | #REF!
Силовая нагрузка 0,4кВ | 18 | 1 | 16 | 150 | 0.65 | 0.8 | 0.75 | 97.5 | 73.125 | 18.75 | 0.9 | 87.75 | 73.125 | 114.2249
Электрич. освещ. |  |  |  | 5: 2.9982; 8: 2.4735; 9: 1.198; 12: 2.4735; 13: 1.198; 14: 2.7484
Продолжение таблицы 3.1
Итого | 18 | 1 | 16 | 152.9982 | 0.65343 | 0.80253 | 0.74343 | 99.9735 | 74.323 |  |  | 90.2235 | 74.323 | 116.8939 | 177.8125 |  | Коэффициент загрузки | К1 | Pр | Qнк1 | Qт
5. Котельная станция | [16 empty] | 0.7 | 19 | 7637.6104 |  | 1715.9995
Силовая нагрузка | 35 | 2 | 8 | 800 | 0.45 | 0.8 | 0.75 | 360 | 270 | 200 | 0.8 | 288 | 270 | 394.7708 |  |  | Тип трансформатора | К2 | Гамма | Qнк2 | Мощность трансформатора
Освещение |  |  |  | 5: 3.555; 8: 3.1995; 9: 1.5496; 12: 3.1995; 13: 1.5496; 14: 3.555 |  | Масляные | 7 | 0.17 |  | 1600
Итого | 35 | 2 | 8 | 803.555 | 0.45199 | 0.8009 | 0.74766 | 363.1995 | 271.5496 |  |  | 291.1995 | 271.5496 | 398.1662 | 605.6681
6. Кузнечно-прессовый цех
Силовая нагрузка | 80 | 1 | 65 | 1200 | 0.5 | 0.7 | 1.0202 | 600 | 612.1224 | 36.9231 | 0.7 | 420 | 612.1224 | 742.357
Электрич.освещ. |  |  |  | 5: 4.6684; 8: 3.6414; 9: 1.7636; 12: 3.6414; 13: 1.7636; 14: 4.046
Итого | 80 | 1 | 65 | 1204.6684 | 0.50109 | 0.70113 | 1.017 | 603.6414 | 613.886 |  |  | 423.6414 | 613.886 | 745.8741 | 1134.5818
7. Ремонтно-механический цех
Силовая нагрузка | 46 | 1.5 | 40 | 2000 | 0.38 | 0.65 | 1.1691 | 760 | 888.5385 | 100 | 0.75 | 570 | 888.5385 | 1055.6517
Освещение |  |  |  | 5: 6.4778; 8: 2.5264; 9: 1.2236; 12: 2.5264; 13: 1.2236; 14: 2.8071
Итого | 46 | 1.5 | 40 | 2006.4778 | 0.38003 | 0.65073 | 1.1669 | 762.5264 | 889.762 |  |  | 572.5264 | 889.762 | 1058.0467 | 1609.4413
8. Термический цех
Силовая нагрузка | 180 | 4 | 150 | 1200 | 0.52 | 0.65 | 1.1691 | 624 | 729.5368 | 16 | 0.7 | 436.8 | 729.5368 | 850.3048
Освещение |  |  |  | 5: 3.52; 8: 3.2912; 9: 1.594; 12: 3.2912; 13: 1.594; 14: 3.6569
Итого | 180 | 4 | 150 | 1203.52 | 0.52121 | 0.65115 | 1.1655 | 627.2912 | 731.1308 |  |  | 440.0912 | 731.1308 | 853.3654 | 1298.0916
9. Насосная станция
Силовая нагрузка 0,4кВ | 60 | 7 | 48 | 860 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 516 | 387 | 35.8333 | 0.8 | 412.8 | 387 | 565.8382
Освещение |  |  |  | 5: 2.6403; 8: 1.0297; 9: 0.49871; 12: 1.0297; 13: 0.49871; 14: 1.1441
Итого | 60 | 7 | 48 | 862.6403 | 0.59936 | 0.8002 | 0.74947 | 517.0297 | 387.4987 |  |  | 413.8297 | 387.4987 | 566.9306 | 862.383
10. Заготовительно-сварочный цех
Силовая нагрузка | 84 | 10 | 60 | 1800 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 1080 | 810 | 60 | 0.8 | 864 | 810 | 1184.3125
Освещение |  |  |  | 5: 2.2128; 8: 2.8213; 9: 1.3664; 12: 2.8213; 13: 1.3664; 14: 3.1347
Итого | 84 | 10 | 60 | 1802.2128 | 0.60083 | 0.80027 | 0.74931 | 1082.8213 | 811.3664 |  |  | 866.8213 | 811.3664 | 1187.3056 | 1806.0626
Продолжение таблицы 3.1
11. Склад
Силовая нагрузка | 22 | 0.8 | 12 | 325 | 0.2 | 0.5 | 1.7321 | 65 | 112.5833 | 54.1667 | 0.75 | 48.75 | 112.5833 | 122.6848
Освещение |  |  |  | 5: 0.44722; 8: 0.33542; 9: 0.16245; 12: 0.33542; 13: 0.16245; 14: 0.37269 | 0.50142
Итого | 22 | 0,8 | 12 | 325.4472 | 0.20076 | 0.50139 | 1.7256 | 65.3354 | 112.7458 |  |  | 49.0854 | 112.7458 | 122.9674 | 187.0511
12. Административный бытовой корпус
Силованя нагрузка | 47 | 1.5 | 24 | 418 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 250.8 | 188.1 | 34.8333 | 0.85 | 213.18 | 188.1 | 284.3015
Освещение |  |  |  | 5: 1.2376; 8: 0.9282; 9: 0.44955; 12: 0.9282; 13: 0.44955; 14: 1.0313
Итого | 47 | 1.5 | 24 | 419.2376 | 0.60044 | 0.80038 | 0.74902 | 251.7282 | 188.5495 |  |  | 214.1082 | 188.5495 | 285.295 | 433.9748
13. Транспортный цех
Силованя нагрузка | 18 | 1 | 14 | 760 | 0.32 | 0.7 | 0.75 | 243.2 | 182.4 | 108.5714 | 0.85 | 206.72 | 182.4 | 275.6863
Освещение |  |  |  | 5: 4.4352; 8: 3.3264; 9: 1.611; 12: 3.3264; 13: 1.611; 14: 3.696
Итого | 18 | 1 | 14 | 764.4352 | 0.32249 | 0.80138 | 0.74642 | 246.5264 | 184.011 |  |  | 210.0464 | 184.011 | 279.2482 | 424.7767
14. Инструментальный цех
Силованя нагрузка | 2 | 1 | 110 | 2600 | 0.3 | 0.7 | 0.75 | 780 | 585 | 47.2727 | 1.52 | 1185.6 | 585 | 1322.0712
Освещение |  |  |  | 5: 4.26; 8: 3.195; 9: 1.5474; 12: 3.195; 13: 1.5474; 14: 3.55
Итого | 2 | 1 | 110 | 2604.26 | 0.30074 | 0.80042 | 0.74892 | 783.195 | 586.5474 |  |  | 1188.795 | 586.5474 | 1325.6211 | 2016.4605
15. Ремонтно-механический цех
Силовая нагрузка | 39 | 1.8 | 65 | 427 | 0.6 | 0.52 | 0.75 | 256.2 | 192.15 | 13.1385 | 0.75 | 192.15 | 192.15 | 271.7411
Освещение |  |  |  | 5: 4.26; 8: 1.11; 9: 0.5376; 12: 1.11; 13: 0.5376; 14: 1.2333
Итого | 39 | 1.8 | 65 | 431.26 | 0.59665 | 0.80044 | 0.74885 | 257.31 | 192.6876 |  |  | 193.26 | 192.6876 | 272.9065 | 415.13
Освещение территории |  |  |  | 5: 0.66; 12: 1.11; 13: 0.23974; 14: 1.1356
ИТОГО НА 0,4 кВ |  |  |  | 5: 21300.0456; 12: 7637.6104; 13: 8279.0981; 14: 11263.9495; 15: 17134.088
Таблица 3.2
Электрические нагрузки 10 кВ
Исходные данные |  |  |  | 8: Расчетные величины; 10: Эффективн. число эл.приемн. nэ; 11: Коэф. расчетной нагрузки Кр; 12: Расчетная мощность
По заданию технологов |  |  |  | 6: По справочным данным; 8: Активная мощность; 9: Реактивная, мощность; 12: Активная Р мах; 13: Реактивная Qмах; 14: Полная Sмах
Наименование ЭП | Кол-воЭП, шт n | Установленная (номинальная) мощность, кВт |  | 6: Коэффициент использов Ки; 7: соs; 9: tq
|  | одного ЭП, p |  | 5: общая Р=n*p; 8: Рпр=Ки*р кВт; 9: Qпр=Рпр*tqf, кВАр; 12: кВт; 13: кВАр; 14: кВА
2 | 3 | 4 |  | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
3. Литейных цех
в/в ДСП-10кВ | 5 | 4800 |  | 24000 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 16800 | 12600 | 10 | 0.93 | 15624 | 13860 | 20885.6165 | 31770.0281
4. Компрессорная станция
в/в СД-10кВ | 8 | 630 |  | 5040 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 3528 | 2646 | 8 | 0.91 | 3210.48 | 2910.6 | 4333.4483 | 6591.7985
9. Насосная станция
в/в АД-10кВ | 2 | 1000 |  | 2000 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 1400 | 1050 | 4 | 1 | 1400 | 1155 | 1814.9449 | 2760.7924
ИТОГО 10кВ |  |  |  | 10: 20328; 11: 15246; 14: 18834.48; 15: 16770.6; 16: 25218.8553

## Ф-202-90-0,4
Таблица 4.4
Результирующие электрические нагрузки цеховых трансформаторных подстанций
Наименование | Коэф. реактивной мощности cos f | Расчетная нагрузка |  |  | Кол-во и мощность тр-ров. шт. кВА | Коэфиц загрузки тр-ров | Расчетные послеавар.токи Ip.а А
|  | кВт | кВАр | кВА
|  | Рр | Qp | Sp
ТП-1
10. Заготовительно-сварочный цех |  | 866.8213 | 811.3664 | 1187.3056
3. Литейный цех |  | 977.5744 | 1324.2273 | 1645.9737
11. Склад |  | 49.0854 | 112.7458 | 122.9674
15. Ремонтно-механический цех |  | 193.26 | 192.6876 | 272.9065
Итого 0,4кВ без компенсации | 0.71131 | 2086.741 | 2441.027 | 2470.309 | 2*1600 | 0.77197
Компенсация |  |  | -1800 | [8 empty] | -1886.9897
Итого с компенсацией | 0.95949 | 2086.741 | 641.027 | 2182.9805 |  | 0.68218 | 1577.298
Потери в трансформаторах |  | 11.8786 | 76.6757
Итого 10кВ по ТП-1 | 0.95143 | 2098.6197 | 717.7027 | 2217.9499 |  | 0.69311 | 64.1026
ТП-2
2. Механосборочный цех |  | 846.4943 | 965.8831 | 1284.3219
7. Ремонтно-механический цех |  | 572.5264 | 889.762 | 1058.0467
9. Насосная станция |  | 413.8297 | 387.4987 | 566.9306
Освещение территории |  | 1.11 | 0.23974 | 1.1356
5. Котельная станция |  | 291.1995 | 271.5496 | 398.1662 | [7 empty] | -1944.1214
Итого 0,4 без компенсации | 0.7096 | 2125.1599 | 2514.9331 | 2532.7667 | 2*1600 | 0.79149
Компенсация |  |  | -1900
Итого с компенсацией |  | 2125.1599 | 614.9331 | 2212.3398 |  | 0.69136 | 1598.5114
Потери в трансформаторах |  | 12.0866 | 77.8854
Итого 10кВ по ТП-1 | 0.9556 | 2137.2464 | 692.8186 | 2246.7354 |  | 0.7021 | 64.9345
ТП-3
6. Кузнечно-прессовый цех |  | 423.6414 | 613.886 | 745.8741
12. Административный бытовой корпус |  | 214.1082 | 188.5495 | 285.295
8. Термический цех |  | 440.0912 | 731.1308 | 853.3654 | [7 empty] | -1185.4945
Итого 0,4 без компенсации | 0.68499 | 1077.8408 | 1533.5664 | 1441.8854 | 1*1600 | 0.90118
Компенсация |  |  | -1300
Итого с компенсацией |  | 1077.8408 | 233.5664 | 1102.8572 |  | 0.68929 | 796.8622
Потери в трансформаторах |  | 9.9394 | 61.611
Итого 10кВ по ТП-1 | 0.96738 | 1087.7802 | 295.1775 | 1127.1182 |  | 0.70445 | 32.5757
ТП-4
4. Компрессорная станция |  | 90.2235 | 74.323 | 116.8939
1. Главный корпус (сборочный цех) |  | 650.9738 | 944.69 | 1147.2603
13. Транспортный цех |  | 210.0464 | 184.011 | 279.2482
14. Инструментальный цех |  | 1188.795 | 586.5474 | 1325.6211
Итого 0,4 без компенсации | 0.76799 | 2140.0387 | 1789.5715 | 2145.9101 | 2*1600 | 0.57224 | [5 empty] | -1383.3943
Компенсация |  |  | -1100
Итого с компенсацией |  | 2140.0387 | 689.5715 | 2248.3938 |  | 0.59957 | 1624.562 | [7 empty] | Не менее 75
Потери в трансформаторах |  | 12.3457 | 79.3932 | [9 empty] | -6300 | 6421.89 | 98.102
Итого 10кВ по ТП-1 | 0.9478 | 2152.3844 | 768.9647 | 2285.6214 |  | 0.71426 | 66.0584
Итого 0,4 кВ с компенсацией |  | 7476.0307 | 2474.6634 | 7874.96 |  |  |  | 2*300 | 2*350 | 47.5145 | 306.7026

## Защ. аппаратура 0,4кВ
Выбор выключателей и предохранителей к узлам питания 0,4 кВ
№ | Наименование | Pн, кВт | Uн, кВ | Кп | КПД, % | Cos f | Ки | Iра, А | Iн, А | Iпуск, А | Iпик, А | Iт.р. (Iпл.в), А | Iэ.р, А | Тип и параметры выключателя
[14 empty] | Тип | Iт.р., А | Iэ.р., А
1 | Ввод №1 | 55 | 0.38 | 6.7 | 90 | 0.5 | 0.21963 | 1738.3796 | 185.9176 | 1245.6478 | 2943.194 | 1912.2175 | 3678.9925 | Электрон 340В Про | 4000 | 5000
2 | Ввод №2 | 55 | 0.38 | 6.7 | 90 | 0.5 | 0.21963 | 1738.3796 | 185.9176 | 1245.6478 | 2943.194 | 1912.2175 | 3678.9925 | Электрон 340В Про | 4000 | 5000
3 | Секционный | 55 | 0.38 | 6.7 | 90 | 0.5 | 0.21963 | 869.1898 | 185.9176 | 1245.6478 | 2074.0043 | 956.1088 | 2592.5053 | Emax E1N | 2900 | 3500
4 | ШР-1 | 20 | 0.38 | 6.7 | 90 | 0.65 | 0.17 | 91.7977 | 52.0049 | 348.433 | 431.3898 | 100.9774 | 539.2372 | ПН2-250 | 80 | -
5 | ШР-2 | 30 | 0.38 | 5 | 80 | 0.65 | 0.12 | 128.7732 | 87.7583 | 438.7915 | 557.0338 | 141.6506 | 696.2922 | ПН2-250 | 80 | -
6 | ШР-3 | 12 | 0.38 | 5 | 80 | 0.65 | 0.12 | 17.7702 | 35.1033 | 175.5166 | 189.0744 | 19.5473 | 236.343 | ПН2-250 | 80 | -
7 | ШР-4 | 7.5 | 0.38 | 5 | 80 | 0.65 | 0.12 | 100.8897 | 21.9396 | 109.6979 | 207.9548 | 110.9787 | 259.9435 | ПН2-250 | 25 | -
8 | ШР-5 | 30 | 0.38 | 6.7 | 90 | 0.6 | 1 | 74.0022 | 84.508 | 566.2036 | 555.6977 | 81.4024 | 694.6222 | ПН2-250 | 25 | -
№ | Наименование | Pн, кВт | Кп | КПД, % | cosφ | α | Iнэп, А | Iпуск, А | Iпл.в, Iн | Iпл.в, Iп | Марка | Iпл.в, А | Iэ.р, А | Тип магн. Пускателя | Тип предохранителя | Iсраб, А
1 | Токарные автоматы (6-8) | 10 | 5 | 90 | 0.65 | 1.6 | 26.0025 | 130.0123 | 28.6027 | 162.5154 | ВА13-100 | 80 | 320 | ПМЛ-322 | EKF ППН-35/200 | 200
2 | Зубофрезерные станки (9-11) | 21 | 5 | 90 | 0.65 | 1.6 | 54.6052 | 273.0258 | 60.0657 | 341.2823 | ВА13-100 | 80 | 320 | ПМЛ-322 | EKF ППН-39/350 | 350
3 | Круглошлифовальные станки (12-13) | 5 | 5 | 90 | 0.5 | 1.6 | 16.9016 | 84.508 | 18.5918 | 105.635 | ВА13-100 | 80 | 320 | ПМЛ-322 | EKF ППН-33/125 | 125
4 | Заточные станки (15-17) | 1.5 | 6.7 | 90 | 0.5 | 1.6 | 5.0705 | 33.9722 | 5.5775 | 42.4653 | ВА51-25 | 8 | 80 | ПМЛ-122 | EKF ППН-33/50 | 50
5 | Токарные станки (25) | 12 | 6.7 | 90 | 0.5 | 1.6 | 40.5638 | 271.7777 | 44.6202 | 339.7221 | ВА13-100 | 80 | 320 | ПМЛ-322 | EKF ППН-39/350 | 350
6 | Плоскошлифовальные станки (26,27) | 17.2 | 5 | 90 | 0.5 | 1.6 | 58.1415 | 290.7075 | 63.9557 | 363.3844 | ВА13-100 | 80 | 320 | ПМЛ-322 | EKF ППН-39/350 | 350
7 | Краны мостовые (38) | 30 | 6.7 | 90 | 0.5 | 1.6 | 101.4096 | 679.4443 | 111.5506 | 849.3053 | ВА51-33 | 125 | 1000 | ПМЛ-622 | EKF ППН-41/1000 | 1000
8 | Токарные станки (20-24) | 12 | 5 | 90 | 0.5 | 1.6 | 40.5638 | 202.8192 | 44.6202 | 253.524 | ВА13-100 | 80 | 320 | ПМЛ-322 | IEK ППНИ-35/250 | 250
9 | Сверильные станки (18,19) | 3.4 | 5 | 90 | 0.5 | 1.6 | 11.4931 | 57.4654 | 12.6424 | 71.8318 | ВА13-100 | 80 | 320 | ПМЛ-322 | EKF ППН-33/100 | 100
10 | Строгальные станки (29-30) | 4.5 | 5 | 90 | 0.5 | 1.6 | 15.2114 | 76.0572 | 16.7326 | 95.0715 | ВА13-100 | 80 | 320 | ПМЛ-322 | EKF ППН-33/125 | 125
11 | Фрезерные станки (32,34) | 7.5 | 5 | 90 | 0.5 | 1.6 | 25.3524 | 126.762 | 27.8876 | 158.4525 | ВА13-100 | 80 | 320 | ПМЛ-322 | EKF ППН-35/200 | 200
12 | Расточные станки (36-37) | 4 | 5 | 90 | 0.5 | 1.6 | 13.5213 | 67.6064 | 14.8734 | 84.508 | ВА13-100 | 80 | 320 | ПМЛ-322 | EKF ППН-33/100 | 100
13 | Строгальные станки (28) | 4.5 | 6.7 | 90 | 0.5 | 1.6 | 15.2114 | 101.9166 | 16.7326 | 127.3958 | ВА13-100 | 80 | 320 | ПМЛ-322 | EKF ППН-33/160 | 160
14 | Фрезерные станки (31,33) | 7.5 | 6.7 | 80 | 0.5 | 1.6 | 28.5214 | 191.0937 | 31.3736 | 238.8671 | ВА13-100 | 80 | 320 | ПМЛ-322 | IEK ППНИ-35/250 | 250
15 | Расточные станки (35) | 4 | 6.7 | 80 | 0.5 | 1.6 | 15.2114 | 101.9166 | 16.7326 | 127.3958 | ВА13-100 | 80 | 320 | ПМЛ-322 | EKF ППН-33/160 | 160
16 | Краны мостовые (39) | 30 | 5 | 80 | 0.5 | 1.6 | 114.0858 | 570.429 | 125.4944 | 713.0362 | ВА57-35 | 250 | 1280 | ПМЛ-722 | EKF ППН-41/800 | 800
17 | Круглошлифовальные станки (14) | 5 | 6.7 | 90 | 0.5 | 1.6 | 16.9016 | 113.2407 | 18.5918 | 141.5509 | ВА13-100 | 80 | 320 | ПМЛ-322 | EKF ППН-33/160 | 160
18 | Вентилятор (1,2) | 55 | 5 | 90 | 0.8 | 1.6 | 116.1985 | 580.9925 | 127.8183 | 726.2406 | ВА57-35 | 250 | 1280 | ПМЛ-722 | EKF ППН-41/800 | 800
19 | Сварочные агрегаты (3-5) | 8.4 | 5 | 80 | 0.6 | 1.6 | 26.62 | 133.1001 | 29.282 | 166.3751 | ВА13-100 | 80 | 320 | ПМЛ-322 | EKF ППН-35/200 | 200
№ | Наименование | Iдоп. (Iн) | Кз | Кt | Кп | Iдоп (Iз) | Марки и сечение проводника | Ток
1 | Токарные автоматы (6-8) | 28.6027 | 1 | 1 | 1 | 80 | ВВГ 4*35 | 127
2 | Зубофрезерные станки (9-11) | 60.0657 | 1 | 1 | 1 | 80 | ВВГ 4*35 | 127
3 | Круглошлифовальные станки (12-13) | 18.5918 | 1 | 1 | 1 | 80 | ВВГ 4*35 | 127
4 | Заточные станки (15-17) | 5.5775 | 1 | 1 | 1 | 8 | ВВГ 3*2,5 | 27
5 | Токарные станки (25) | 44.6202 | 1 | 1 | 1 | 80 | ВВГ 4*35 | 127
6 | Плоскошлифовальные станки (26,27) | 63.9557 | 1 | 1 | 1 | 80 | ВВГ 4*35 | 127
7 | Краны мостовые (38) | 111.5506 | 1 | 1 | 1 | 125 | ВВГ 4*120 | 280
8 | Токарные станки (20-24) | 44.6202 | 1 | 1 | 1 | 80 | ВВГ 4*35 | 127
9 | Сверильные станки (18,19) | 12.6424 | 1 | 1 | 1 | 80 | ВВГ 4*35 | 127
10 | Строгальные станки (29-30) | 16.7326 | 1 | 1 | 1 | 80 | ВВГ 4*35 | 127
11 | Фрезерные станки (32,34) | 27.8876 | 1 | 1 | 1 | 80 | ВВГ 4*35 | 127
12 | Расточные станки (36-37) | 14.8734 | 1 | 1 | 1 | 80 | ВВГ 4*35 | 127
13 | Строгальные станки (28) | 16.7326 | 1 | 1 | 1 | 80 | ВВГ 4*35 | 127
14 | Фрезерные станки (31,33) | 31.3736 | 1 | 1 | 1 | 80 | ВВГ 4*35 | 127
15 | Расточные станки (35) | 16.7326 | 1 | 1 | 1 | 80 | ВВГ 4*35 | 127
16 | Краны мостовые (39) | 125.4944 | 1 | 1 | 1 | 250 | ВВГ 4*120 | 280
17 | Круглошлифовальные станки (14) | 18.5918 | 1 | 1 | 1 | 80 | ВВГ 4*35 | 127
18 | Вентилятор (1,2) | 127.8183 | 1 | 1 | 1 | 250 | ВВГ 4*120 | 280
19 | Сварочные агрегаты (3-5) | 29.282 | 1 | 1 | 1 | 80 | ВВГ 4*35 | 127
| Узел питания ЩО-1 | Кол-во | Мощность, Вт | Общ. мощность, Вт | Расч. ток, А | Ток тепл. расц-ля, А | Марка АВВ | Ток, А | Тип провода | Ток
| 1 группа | 12 | 184 | 2208 | 10.0364 | 11.04 | ВА21-29В-320010 | 25 | АВВГ 3х2,5 | 27
| 2 группа | 4 | 60 | 240 | 1.0909 | 1.2 | ВА21-29В-320010 | 25 | АВВГ 3х2,5 | 27
| 3 группа | 2 | 80 | 160 | 0.72727 | 0.8 | ВА21-29В-320010 | 25 | АВВГ 3х2,5 | 27
| Итого ЩО-1 | 18 | 324 | 5832 | 26.5091 | 29.16 | ВА13-63 | 40 | ВВГ 4х10 | 58
| Узел питания ЩО-2 | Кол-во | Мощность, Вт | Общая мощность, Вт | Расчетный ток, А | Ток тепл. расц-ля, А | Марка АВВ | Ток, А | Тип провода | Ток
| 2 группа | 3 | 45 | 135 | 0.61364 | 0.675 | ВА21-29В-320010 | 25 | АВВГ 3х2,5 | 27
| 3 группа | 2 | 22 | 44 | 0.2 | 0.22 | ВА21-29В-320010 | 25 | АВВГ 3х2,5 | 27
| Итого ЩО-2 | 5 | 67 | 335 | 1.5227 | 1.675 | ВА21-29В-320010 | 25 | АВВГ 3х2,5 | 27
| Узел питания ЩО-3 | Кол-во | Мощность, Вт | Общая мощность, Вт | Расчетный ток, А | Ток тепл. расц-ля, А | Марка АВВ | Ток, А | Тип провода | Ток
| 1 группа | 3 | 184 | 552 | 2.5091 | 2.76 | ВА21-29В-320010 | 25 | АВВГ 3х2,5 | 27
| 1 группа | 3 | 184 | 552 | 2.5091 | 2.76 | ВА21-29В-320010 | 25 | АВВГ 3х2,5 | 27
| 1 группа | 3 | 184 | 552 | 2.5091 | 2.76 | ВА21-29В-320010 | 25 | АВВГ 3х2,5 | 27
| 1 группа | 3 | 184 | 552 | 2.5091 | 2.76 | ВА21-29В-320010 | 25 | АВВГ 3х2,5 | 27
| Итого ЩО-3 | 12 | 736 | 8832 | 40.1455 | 44.16 | ВА21-29В-320010 | 25 | АВВГ 3х2,5 | 27
| № | Наименование |  | Iдоп. (Iн) | Kз | Kt | Kп | Iдоп (Iз) | jэк | qмин | Марка и сечение проводника |  |  | Iдоп, А
| 1 | ШР-1 |  | 91.7977 | 1.3 | 1 | 1 | 70.6136 | 1.4 | 65.5698 | ВВГнг 3х35 |  |  | 158
| 2 | ШР-2 |  | 128.7732 | 1.3 | 1 | 0.9 | 110.0626 | 1.4 | 91.9809 | ВВГнг 3х35 |  |  | 158
| 3 | ШР-3 |  | 17.7702 | 1.3 | 1 | 0.85 | 16.0817 | 1.4 | 12.693 | ВВГнг 3х35 |  |  | 158
| 4 | ШР-4 |  | 100.8897 | 1.3 | 1 | 0.9 | 86.2305 | 1.4 | 72.0641 | ВВГнг 3х35 |  |  | 158
| 5 | ШР-5 |  | 74.0022 | 1.3 | 1 | 0.9 | 63.2497 | 1.4 | 52.8587 | ВВГнг 3х35 |  |  | 158
| № | Наименование |  | Рн кВт | Кп | КПД | cosφ | α | Iн А | Iпуск А | Iпл.в, Iн |  |  |  | Iпик | Iт.р | Iэ.р | Марка автомата | Iн.а по хара-ке | Iн.р по хара-ке | Iт.р проверка | Iэ.р проверка | Тип магн.пуск.
|  | ШР-1 |  | 20 | 7 |  |  |  | 91.7977 | 642.5836 | 706.842 |  |  |  | 718.7757 | 100.9774 | 898.4696 | ВА51-33 | 160 | 125 | 150 | 875 | ПМА-5100
|  | ШР-2 |  | 30 | 7 |  |  |  | 128.7732 | 901.4127 | 991.554 |  |  |  | 1014.7332 | 141.6506 | 1268.4165 | ВА51-33 | 100 | 63 | 75.6 | 441 | ПМ12-040
|  | ШР-3 |  | 12 | 7 |  |  |  | 17.7702 | 124.3916 | 136.8308 |  |  |  | 140.0294 | 19.5473 | 175.0368 | ВА51-31 | 100 | 63 | 75.6 | 441 | ПМ12-040
|  | ШР-4 |  | 7.5 | 7 |  |  |  | 100.8897 | 706.2279 | 776.8507 |  |  |  | 795.0109 | 110.9787 | 993.7636 | ВА51-35 | 100 | 63 | 75.6 | 441 | ПМ12-040
|  | ШР-5 |  | 30 | 7 |  |  |  | 74.0022 | 518.0152 | 569.8167 |  |  |  | 518.0152 | 81.4024 | 647.519 | ВА51-33 | 100 | 63 | 75.6 | 441 | ПМ12-040

## Потери цех тр-ров
Таблица 5.1
Потери мощности цеховых трансформаторов
№ подстанции | Кол-во тр-ров | Расчетные мощности |  |  |  | Потери расчетные |  |  | Таблица 4.1
|  | Рр, кВт | Qр, кВт | Sр кВА | kз.р |  |  |  | Технические данные трансформатора 10/0,4 кВ
[6 empty] | Рр, кВт | Qр, квар |  | Тип трансформатора | Sном | Uк | Ркз | Рхх | I x
ТП-1 | 2 | 2086.741 | 641.027 | 2182.9805 | 0.68218 | 11.8786 | 76.6757 |  |  | МВА | % | кВт | кВт | %
ТП-2 | 2 | 2125.1599 | 614.9331 | 2212.3398 | 0.69136 | 12.0866 | 77.8854
ТП-3 | 1 | 1077.8408 | 233.5664 | 1102.8572 | 0.68929 | 9.9394 | 61.611 |  | ТМ-1600/10/0,4 | 1600 | 6 | 16.5 | 2.1 | 1
ТП-4 | 2 | 2140.0387 | 689.5715 | 2248.3938 | 0.70262 | 12.3457 | 79.3932
[8 empty] | Qxx | 16
[8 empty] | Qкз | 96

## КАРТОГРАММА
Таблица 5.1
Картограмма нагрузок
№ п. п | Наименование цехов | Рр, кВт | Qр, кВт | Ri,м - (Р) | Х,м | Y,м | Рi*X | Pi*Y | Qi*X | Qi*Y | Ri,м - (Q) | освещение | Доля осветит нагр угол
1 | Главный корпус | 650.9738 | 944.69 | 11.6171 | 314 | 217 | 204405.7739 | 141261.3151 | 296632.6654 | 204997.7338 | 16.8587 | 4.1738 | 2.3082
2 | Механосборочный цех | 846.4943 | 965.8831 | 15.1063 | 179 | 217 | 151522.4821 | 183689.266 | 172893.0665 | 209596.6226 | 17.2369 | 6.4943 | 2.7619
3 | Литейный цех | 16601.5744 | 15184.2273 | 296.2678 | 390 | 141 | 6474613.9976 | 2340821.9837 | 5921848.6404 | 2140976.0469 | 270.9742 | 6.3244 | 0.13714
4 | Компрессорная стацния | 3300.7035 | 2984.923 | 30.2169 | 396 | 223 | 1307078.597 | 736056.8867 | 1182029.5017 | 665637.8255 | 53.2682 | 2.4735 | 0.26978
5 | Котельная станция | 291.1995 | 271.5496 | 5.1967 | 108 | 217 | 31449.546 | 63190.2915 | 29327.3556 | 58926.2607 | 4.846 | 3.1995 | 3.9554
6 | Кузнечно-прессовый цех | 423.6414 | 613.886 | 7.5602 | 166 | 136 | 70324.4709 | 57615.2292 | 101905.0831 | 83488.5018 | 10.9553 | 3.6414 | 3.0944
7 | Ремонтно-механический цех | 572.5264 | 889.762 | 10.2172 | 70 | 130 | 40076.8451 | 74428.4267 | 62283.3421 | 115669.0639 | 15.8785 | 2.5264 | 1.5886
8 | Термический цех | 3650.5712 | 731.1308 | 65.1472 | 246 | 135 | 898040.5152 | 492827.112 | 179858.1867 | 98702.6634 | 13.0476 | 3.2912 | 0.32456
9 | Насосная станция | 1813.8297 | 1542.4987 | 32.3692 | 41 | 205 | 74367.0181 | 371835.0907 | 63242.4472 | 316212.2359 | 27.5271 | 1.0297 | 0.20437
10 | Заготовительно-сварочный цех | 866.8213 | 811.3664 | 15.4691 | 163 | 53 | 141291.8668 | 45941.5273 | 132252.7237 | 43002.4194 | 14.4795 | 2.8213 | 1.1717
11 | Склад | 49.0854 | 112.7458 | 0.87597 | 265 | 54 | 13007.6354 | 2650.6125 | 29877.6243 | 6088.2706 | 2.012 | 0.33542 | 2.46
12 | Административный бытовой корпус | 214.1082 | 188.5495 | 3.8209 | 72 | 53 | 15415.7906 | 11347.7347 | 13575.5675 | 9993.1261 | 3.3648 | 0.9282 | 1.5607
13 | Транспортный цех | 210.0464 | 184.011 | 3.7484 | 250 | 217 | 52511.6 | 45580.0688 | 46002.7623 | 39930.3976 | 3.2838 | 3.3264 | 5.7011
14 | Инструментальный цех | 1188.795 | 586.5474 | 21.215 | 319 | 137 | 379225.605 | 162864.915 | 187108.6235 | 80356.9951 | 10.4674 | 3.195 | 0.96753
15 | Ремонтно-механический цех | 193.26 | 192.6876 | 3.4489 | 367 | 53 | 70926.42 | 10242.78 | 70716.3483 | 10212.4427 | 3.4387 | 0.495 | 0.92207
| Итого | 30873.6304 | 26204.4583 |  |  |  | 9924258.1638 | 4740353.2399 | 8489553.9384 | 4083790.6059
| ЦЭН- центр электрических нагрузок | 30873.6304 | 26204.4583 | 481.1386 | 321.4477 | 153.5405 | 9924258.1638 | 4740353.2399 | 8489553.9384 | 4083790.6059 | 408.3736 | #REF! | #REF! | -7427.7356
|  | 21805.2042 | -3000 | 2150 |  | 40495.1194 | 28346.5836 |  |  |  | 19935.3003 | 6378 | 13557.3003

## Ф202-90-10кВ
Таблица 19
Результирующие электрические нагрузки ГПП 110/10 кВ
Наименование узла | Коэф. реактивной мощности cos f | Расчетная нагрузка |  |  | Количество и мощность трансформ. шт. кВА | Расчетный послеавар ток Ip A
|  | кВт | кВАр | кВА
|  | Рр | Qp | Sp
РП-1
АД-10кВ |  | 1400 | 1155 | 1814.9449
ДСП-10кВ |  | 15624 | 13860 | 20885.6165 |  |  | 0.61637 | 0.14107 | 0.99
СД-10кВ |  | 3210 | 2910.6 | 4333.4483 |  |  | 13171.6953
ТП-1 |  | 2100.71 | 717.7027 | 2217.9499 | 2x1600
ТП-2 |  | 2138.12 | 692.8186 | 2246.7354 | 2x1600
ТП-3 |  | 1085.63 | 295.1775 | 1127.1182 | 1x1600
ТП-4 |  | 2153.89 | 768.9647 | 2285.6214 | 2x1600
ЗРУ-10 без компенсации | 0.85128 | 27712.35 | 17081.0034 | 32553.5715
Компенсация |  |  | -13000
Итого ЗРУ-10 | 0.98933 | 27712.35 | 4081.0034 | 28011.2287 |  | 1619.1462
Итого | 0.98745 | 29850.47 | 4773.8219 | 30229.7856 |  | 2912.3107
Потери в тр-рах ГПП |  | 85.6834 | 1253.8255 |  | 2х25000
Итого | 1.0003 | 29936.1534 | 6027.6474 | 30536.9582 |  | 160.4675
Наименование узла | Коэф. реактивной мощности cos f | Расчетная нагрузка |  |  | Количество и мощность трансформ. шт. кВА | Расчетный послеавар ток Ip A
|  | кВт | кВАр | кВА
|  | Рр | Qp | Sp
Двигатели АД |  | 3210.48 | 2910.6
ТП3 |  | #REF! | #REF! |  | 2х1000
ТП1-ТП2 |  | #REF! | #REF! |  | 4х1000
ТП4 |  | #REF! | #REF! |  | 2х1000
Двигатели СД |  | 0 | 0
ЗРУ-10 без компенсации | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Компенсация |  |  | -2100
Итого ЗРУ-6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Итого | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Потери в тр-рах ГПП |  | 85.6834 | 1253.8255 |  | 2х10000
Итого на 35 кВ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!

## ТЭР
Таблица 6.2
Постоянная часть затрат ПС
| Наименование оборудования | Стоимость единицы, тыс. тенге | Первый вариант |  | Второй вариант |  |  |  |  | амортизация
|  |  | Кол-во | Общая стоимость тыс. тенге | Кол-во | Общая стоимость, тыс. тенге |  |  | амортиз | 14.4 | 14.4
| Трансформаторы ГПП ТДТН-25000/110/10 | 65000 | 2 | 130000 | - | - |  |  | 92
| Трансформаторы ГПП ТДН-40000/110/10 | 100000 | - | - | 2 | 200000
| Реакторы одинарные РТСТ-10-5000 | 2000 | 5 | 10000 | - | - |  |  | 55
| Реакторы сдвоенные РБАС-10 кВ | 3700 | - | - | 2 | 7400 |  |  | аморт иац отчис | 59760 | 25
| Трансформатор электропечной ТЗП-5000/10 | 55000 | 5 | 275000 | 5 | 275000 |  |  |  | 69465.6 | 40
| Кап. затраты КS |  |  | 415000 |  | 482400
[12 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | амортизация | 0.144 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 1154979.9 | 4850.9156 | 825517.2 | 3467.1722
[12 empty] | 4850.9156 |  | 3467.1722
20
Таблица 5.1
Технические данные трансформаторов ГПП
| Тип трансформатора | Sном | Uк | Ркз | Рхх | I x
|  | МВА | % | кВт | кВт | %
| ТДН-25000/110 | 25000 | 10.5 | 120 | 19 | 0.23
| ТДН-40000/110 | 40000 | 10.5 | 170 | 22 | 0.28
| расчет потерь | 8760*Pxx | Кз | t | сумма по потерям | стоимость э/э
| тр 25000 | 166440 | 0.33 | 7000 | 515832 | 7737480 | тыс.тг
| тр 40000 | 192720 | 0.52 | 7000 | 1028992 | 15434880 | 7737.48
15434.88
| Приведенные затраты | 77203.08 | 25
|  | 15434.88 | 40
| Эконом эффект , срок окупаем |  | 67400 | 9705.6 | 6.9444 | 0.144 |  |  |  |  | 59639 | 86 | 693.4767 | 46.5
[11 empty] | 56000 | 86 | 651.1628 | 176
[14 empty] | 222.5 | 154298.5756 | 123438.8605
| 17183.55 | 1034126659.26 | 1034126.6593 |  | 859.1775
Рр |  | 150527898 | [10 empty] | 66 | 42976.7442 |  | 34381.3953
| 3638.68 | 218980128.816 | 218980.1288 | [12 empty] | 157820.2558
Qp |  | 31874836.8 | 31874.8368
Таблица 20
Таблица 20 .Постоянная часть затрат ПС
Наименование оборудования | Стоимость за единицу (метр кабеля) , тыс. тенге | Первый вариант |  | Второй вариант
|  | Кол-во | Общая стоимость, тыс.тенге | Кол-во | Общая стоимость, тыс. тенге |  |  | ААШв 3х185
Ячейки КРУ | 2030 | 24 | 48720 | 26 | 52780 |  |  | 1,5 тыс.руб
От ЗРУ 1 до ТП1 | 1.549 | 269 | 416.681 | - | - | ААШв 3х70
ОТ ЗРУ 1 до ТП2 | 1.549 | 271 | 419.779 | - | - | ААШв 3х70
ОТ ЗРУ 1 до ТП3 | 1.549 | 144 | 223.056 | - | - | ААШв 3х70 |  | Технические данные кабелей
ОТ ЗРУ 1 до ТП4 | 1.549 | 94 | 145.606 | - | - | ААШв 3х70 |  | Тип кабеля | Кол-во жил, шт. | Сеч. кабеля, мм2 | ρ, Ом/м | IMAX, А
ОТ ЗРУ 1 до ДСП | 3.14 | 44 | 138.16 | 44 | 138.16 | ААШв 3х95 |  | ААШв-(3х95) | 3 | 95 | 0.00032 | 214
ОТ ЗРУ 1 до АД | 1.549 | 289 | 447.661 | - | - | ААШв 3х70 |  | ААШв 3х70 | 3 | 70 | 0.000443 | 180
ОТ ЗРУ 1 до СД | 1.549 | 61 | 94.489 | - | - | ААШв 3х70 |  | АВВГ 3х300 | 3 | 300 | 0.000129 | 424
От ЗРУ до ОРУ | 6.9 | 15 | 103.5 | 15 | 103.5 | АВВГ 3х300
От ЗРУ 2 до АД | 3.14 | - | - | 289 | 907.46 | ААШв 3х95
От ЗРУ 2 до СД | 3.14 | - | - | 61 | 191.54 | ААШв 3х95 |  |  |  | Длина СД-ГПП
От ЗРУ 2 до ТП1 | 1.549 | - | - | 269 | 416.681 | ААШв 3х70 |  | ААШв 3*95 |  | РП+Кабель
От ЗРУ 2 до ТП2 | 1.549 | - | - | 271 | 419.779 | ААШв 3х70 |  | 0.42
От ЗРУ 2 до ТП3 | 3.14 | - | - | 144 | 452.16 | ААШв 3х95
От ЗРУ 2 до ТП4 | 1.549 | - | - | 94 | 145.606 | ААШв 3х70
От ЗРУ до ДСП | 1.549 | 44 | 68.156 | 44 | 68.156 | ААШв 3х70
От ЗРУ1 до реакторов | 3.14 | 250 | 785 | 43 | 135.02 | ААШв 3х95
От ЗРУ2 до реакторов | 3.14 | - | - | 49 | 153.86 | ААШв 3х95 | [7 empty] | Тип кабеля | Количество жил, шт | Сечение кабеля, мм2 | p уд, Ом/м | Imax, А
[14 empty] | ВВГ 3 *35 | 3 | 35 | 0.00054 | 147
Реакторы одинарные РТСТ-10-5000 | 2000 | 5 | 10000 | - | - | Тип кабеля | Количество жил, шт | Сечение кабеля, мм2 | p уд, Ом/м | Imax, А
Реакторы сдвоенные РБАС-10 кВ | 3700 | - | - | 2 | 7400
Кап. затраты КS |  |  | 61562.088 |  | 63311.922 | ААШв 3x240 | 3 | 240 | 0.000128 | 389
Амортизация
(Pa+Po)/100 | 0.144 | [12 empty] | 0.00044
Амортизационные отчисления, тыс. тг | 8864.9407 | 9116.9168
| 1 вариант | 2 вариант
[6 empty] | Стоимость потерь |  | Стоимость 1кВт/ч | Cп, тыс. тенге
Потери электроэнергии в кабелях
| Imax, А | R, Ом | τ, ч | Потери, кВт
1 вариант | 180 | 0.08608 | 8760 | 73294.7098 | ААШв 3х70
| 180 | 0.08672 | 8760 | 73839.6518 | ААШв 3х70 | 1 вариант |  | 31 | 13523.1228
| 180 | 0.04608 | 8760 | 39235.8298 | ААШв 3х70
| 180 | 0.03008 | 8760 | 25612.2778 | ААШв 3х70 | 2 вариант |  |  | 14622.6268 |  |  |  |  | Тип кабеля | Количество жил, шт | Сечение кабеля, мм2 | p уд, Ом/м | Imax, А
| 214 | 0.019492 | 8760 | 23458.99 | ААШв 3х95 |  |  |  | ,
| 180 | 0.09248 | 8760 | 78744.1306 | ААШв 3х70 | [8 empty] | ААШв-(3х50) | 3 | 50 | 0.00062 | 146
| 180 | 0.01952 | 8760 | 16620.7334 | ААШв 3х70
| 424 | 0.001935 | 8760 | 9141.9332 | АВВГ 3х300
| 214 | 0.08 | 8760 | 96281.5104 | ААШв 3х95
436229.7667
| 214 | 0.01568 | 8760 | 18871.176 | ААШв 3х95
2 вариант | 214 | 0.09248 | 8760 | 111301.426 | ААШв 3х95
| 214 | 0.01952 | 8760 | 23492.6885 | ААШв 3х95
| 180 | 0.11917 | 8760 | 101467.3638 | ААШв 3х70
| 180 | 0.12005 | 8760 | 102221.768 | ААШв 3х70
| 214 | 0.04608 | 8760 | 55458.15 | ААШв 3х95
| 180 | 0.041642 | 8760 | 35456.997 | ААШв 3х70
| 180 | 0.019492 | 8760 | 16596.8922 | ААШв 3х70
| 424 | 0.001935 | 8760 | 9141.9332 | АВВГ 3х300
| 214 | 0.01376 | 8760 | 16560.4198 | ААШв 3х95
471697.6386
Расчет приведенных минимальных затрат по вариантам
| рн | Затраты, тыс. тенге
1 вариант | 0.125 | 30083.3244
2 вариант |  | 31653.5338

## Потери ГПП
Таблица 6.1
Потери мощности в трансформаторах ГПП
Тип Тр-ра | Мощность тр-ров S, кВА | Кол-во тр-ров | Рр кВт | Qр кВт | Sp | kз.р | Расчетные потери
[5 empty] | кВА |  | Рр кВт | Qр квар
ТДН-25000/110 | 25000 | 2 | 27712.35 | 4081.0034 | 28011.2287 | 0.56022 | 113.3244 | 1762.7208
ТДН-40000/110 | 40000 | 2 | 27712.35 | 4081.0034 | 28011.2287 | 0.35014 | 85.6834 | 1253.8255
Таблица 5.1
Технические данные трансформаторов ГПП | [6 empty] | Qxx | Qкз
Тип трансформатора | Sном | Uк | Ркз | Рхх | I x
| МВА | % | кВт | кВт | %
ТДН-25000/110 | 25000 | 10.5 | 120 | 19 | 0.23 |  | 57.5 | 2625
ТДН-40000/110 | 40000 | 10.5 | 170 | 22 | 0.28 |  | 112 | 4200

## кабели
Таблица 9.1
Выбор силовых кабелей напряжением 10 кВ к узлам питания
Наименование пунктов питания, электроприемников 10 кВ | Номинальн.напряжение кВ | Ток КЗ ступени, Iпо, кА | Расчет ный послеаварийн ток Ipa, А | Тепловой импульс КЗ, Вк ка2с | Выбор по Iдоп A | Выбор по эконом плотности, мм2 | Выбор по термической мм2 | Выбранное сечение кабеля, мм2 | Допустимый ток кабеля Iдоп, А | Время защит с | время РЗ tрз с | с
ТП-1 | 10 | 7.877 | 64.1026 | 3.1024 | 49.7691 | 45.7876 | 17.973 | ААШв 3х70 | 180 | 0.05 | 0.978 | 98 | https://bystrokabel.ru/item/aashv-10kv/aashv-3h50---10kv
ТП-2 | 10 | 6.9555 | 64.9345 | 2.4189 | 50.415 | 46.3818 | 15.8703 | ААШв 3х70 | 180 | 0.05 |  |  | https://bystrokabel.ru/item/aashv-10kv/aashv-3h50---10kv
ТП-3 | 10 | 8.2011 | 65.1513 | 3.3629 | 50.5833 | 46.5367 | 18.7126 | ААШв 3х70 | 180 | 0.05 |  |  | https://bystrokabel.ru/item/aashv-10kv/aashv-3h50---10kv
ТП-4 | 10 | 8.4826 | 66.0584 | 3.5977 | 51.2876 | 47.1846 | 19.3547 | ААШв 3х70 | 180 | 0.05 | 0.66 |  | https://bystrokabel.ru/item/aashv-10kv/aashv-3h50---10kv
ДСП 4800кВт | 10 | 9.7816 | 328.1569 | 4.7839 | 360.9726 | 234.3978 | 22.3186 | ААШв 3х95 | 214 | 0.05 |  |  | https://k-ps.ru/spravochnik/kabeli-silovyie/s-bumajnoi-izolyaciei/aashv-10kv/kabel-aashv-3x240.html
АД 1000кВт | 10 | 7.5541 | 66.9022 | 2.8532 | 73.5924 | 47.7873 | 17.2363 | ААШв 3х70 | 180 | 0.05 |  |  | https://bystrokabel.ru/item/aashv-10kv/aashv-3h50---10kv
СД 630кВ | 10 | 8.1567 | 66.9022 | 3.3266 | 73.5924 | 47.7873 | 18.6111 | ААШв 3х70 | 180 | 0.05 |  |  | https://bystrokabel.ru/item/aashv-10kv/aashv-3h50---10kv
ЗРУ | 10 | [6 empty] | АВВГ 3х300 | 424
|  | 7.03 | #REF! |  |  | #REF! | #DIV/0! | ААШв 1х500 | 389 | 0.978 | 0.978
|  | РП1 | 32.0513
|  | ТП-1 | 32.4673 |  |  |  | 9.9123
|  |  | #REF! |  |  |  |  | 16.6464 | 19.9757 | 4.4694 | 0.04966
|  |  | 32.5757 |  |  |  |  | 6.6991
|  |  | 33.0292 |  |  |  |  | 9.4458
|  | Т-5 | #REF! |  |  | 2.775 | 13.875 | 13.7247 | 0.783
|  |  | 164.0784 |  |  | 3.2432 | 16.2162 |  | 0.038
[6 empty] | 32.44 | 35 | 47.7216 | 0.821
121.8027

## КЗ 10 по ТП
Таблица 8.2
Расчет токов КЗ по цеховым подстанциям на 10 кВ
№ ТП | Хрез до ТП | Rрез до ТП | Длина кабеля L, км | Хо, Ом/км | Ro, Ом/км | Относит сопр. кабеля Х* | Относит сопр. кабеля R* | Результ сопрот Х* до трансф-ра | Результ сопрот R* до трансф-ра | Полное сопрот, Zрез | Начальный периодич ток Iпо, кА | Мгновенный ударный ток iу, кА | Ударный коэффициент | Действующий ударный ток Iу, кА | Х/3 | аериодич ток | Результ сопрот Х* до трансф-ра | Результ сопрот R* до трансф-ра
ТП-1 | 6.3648 | 2.64 | 0.146 | 0.08 | 0.62 | 0.10594 | 0.82104 | 6.4708 | 3.461 | 7.3382 | 7.877 | 13.5139 | 1.2167 | 8.2388 | 2.1569 | 11.1066 | 11.1066 | 1.8696 | -1.6046 | 1.2167 | 0.0059542
ТП-2 | 6.9834 | 2.64 | 0.274 | 0.08 | 0.62 | 0.19882 | 1.5409 | 7.1823 | 4.1809 | 8.3105 | 6.9555 | 11.6778 | 1.1907 | 7.2041 | 2.3941 | 9.8072 | 9.8072 | 1.7179 | -1.7463 | 1.1907 | 0.005471
ТП-3 | 6.0837 | 2.64 | 0.13 | 0.09 | 0.62 | 0.10612 | 0.73107 | 6.1898 | 3.3711 | 7.0482 | 8.2011 | 13.7692 | 1.2111 | 8.5587 | 2.3941 | 9.8072 | 9.8072 | 1.7179 | -1.7463 | 1.1907 | 0.0058476
ТП-4 | 5.9712 | 2.64 | 0.09 | 0.09 | 0.62 | 0.073469 | 0.50612 | 6.0447 | 3.1461 | 6.8144 | 8.4826 | 14.4849 | 1.2254 | 8.9032 | 2.0633 | 11.5636 | 11.5636 | 1.8361 | -1.6339 | 1.2111 | 0.0061188
ДСП | 5.2466 | 4.1584 | 0.09 | 0.075 | 0.129 | 0.061224 | 0.10531 | 5.3079 | 4.2637 | 6.8083 | 9.7816 | 15.2802 | 1.1079 | 9.8948 | 2.0149 | 11.9604 | 11.9604 | 1.9213 | -1.5614 | 1.2254
АД | 7.8908 | 4.1584 | 0.09 | 0.09 | 0.62 | 0.073469 | 0.50612 | 7.9643 | 4.6645 | 9.2297 | 7.5541 | 12.6635 | 1.1889 | 7.8191 | 1.7693 | 13.792 | 13.792 | 1.2449 | -2.4098 | 1.1079
СД | 5.5142 | 4.1584 | 0.09 | 0.09 | 0.62 | 0.073469 | 0.50612 | 5.5877 | 4.6645 | 7.2787 | 8.1567 | 13.6736 | 1.1 | 8.2378 | 2.6548 | 10.6513 | 10.6513 | 1.7074 | -1.757 | 1.1889
115 |  |  |  |  | Iб1 | 5.0264 |  | Iпо= | 6.5749 | Iпо= | 9.6558 | Iпо= | 8.8888
10 |  |  |  |  | Iб2 | 57.8035 |  | iуд | 14.9494 | iуд | 21.0111 | iуд | 20.0887
1000 |  |  | Хгпп | 6.56 | Rгпп | 10 |  | Iу1 | 8.6712 | Iу2 | 13.587 | Iу2 | 12.5076
|  |  | Хс | 0.15957 |  |  |  | iао | 7.8652 | iao2 | 11.5507 | iao2 | 10.6332 |  |  |  | токи
|  |  | Хт | 0.06 | Rт | 0.23203 |  | S''1 | 1308.0739 | S''2 | 136.5284 | S''3 | 131.4357 |  |  |  | 0.5026 | 0.045 | 11.1689 | 15.7481
|  |  | Хл1 | 0.60491 | [5 empty] | Iпо2= | 7.8918 | Iпо2= | 7.5974 |  |  |  | 7.03 | 0.978 | 48.3336
|  |  | ХклРП | 0.2838 |  | 0.76448 |  |  |  | Iпосд | 1.764 | Iпосд | 1.2914 | [5 empty] | 0.077247
[10 empty] | Iнcд | 0.24055 | Iнcд | 0.21523 |  | 7.6083
[10 empty] | СД |  | АД | [5 empty] | 3.891
|  |  | Хрез | 7.3245 |  |  |  | К1 |  | К2 |  | К3
|  |  | Хрез РП | 7.6083
7.6083
|  |  | ХкбСД | 0.486
10кВ | 7.3245 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3245 | 2.64 | 7.7857 | 7.0707 | 11.8532 | 1.3521 | 7.899
Технические данные трансформатора 10/0,4 кВ
Тип выключателя | Uном | Iном | Iном.откл | [6 empty] | Технические данные кабеля ААШв | Х0 | R0 |  |  | Тип трансформатора | Sном | Uк | Ркз | Рхх | I x | Qхх | Qкз
ВГТ-110 | 110 | 3150 | 40 | [6 empty] | ААШв 3х70 | 0.08 | 0.443 |  |  |  | МВА | % | кВт | кВт | %
[10 empty] | ААШв 3х240 | 0.071 | 0.129
[10 empty] | ААШв 3х95 | 0.078 | 0.32 |  |  | ТМГ 1600-10/0,4 | 1600 | 6 | 16.5 | 2.1 | 1 | 16 | 96
|  | 115 |  | Iб1 | 5.0264
|  | 10.5 |  | Iб2 | 55.0509
1000
|  |  |  | Xтгпп | 4.2 | Rтгпп | 2.64
|  |  |  | Хс | 0.12566 | Rc | 0.99174 |  | К-3 |  | К-4
|  |  |  | Хт1 | 0.23203 | Rт1 | 3.9062 | Xрез | 6.7514 | Rт1 | 0.010313 | Rт1им | 1.65 |  | Подпитка
|  |  |  | Хл1 | 0.90737 |  |  |  |  | Хт1 | 0.059161 | Хт1им | 9.4657
|  |  |  | Хрез1 | 1.033 | [6 empty] | Хрез | 6.3648
Хрезтп1 | 6.3648 | Хкл1 | 0.013605 | Хрез2 | 5.233 |  |  |  | К-5 |  |  | Rрез | 8.2691
Хрезтп2 | 6.9834 | Хкл13 | 0.28118 | Хрез3 | 0.001008 | Rрез3 | 0.0016 |  | Хкл1 | 0.013424 |  | Zп | 10.435
Хрезтп3 | 6.0837 | Хкл17 | 1.5184 | Хкл3 | 0.89977 | Rкл3 | 0.73107 |  | Хр1 | 0.42328 |  | Ку | 1.18
Хрезтп4 | 5.9712 |  |  | Хкл4 | 1.5184 |  |  |  | Хрез | 5.233
Хрездсп | 5.2466 |  |  | Хкл5 | 0.61859
Хрезсд | 5.5142 |  |  | Хкл9 | 0.50612
Хрезад | 7.8908
К-1 |  | К-2 |  | К-4 |  | К-3 |  | К-5 |  | К-6 |  | Iпо2= | 10.5199 | Iпо2= | 10.5199
Iпо | 40 | Iпо | 4.8657 | Iпо | 23.1249 | Iпо | 8.154 | Iпо | 22.1576 | Iпо | 10.5199 | Iпосд | 1.252 | Iпосд | 0.83311
iу1 | 90.9485 | iу1 | 11.0631 | iу1 | 41.8076 | iу1 | 18.5399 | iу1 | 36.9704 | iу1 | 23.9192 | Iнcд | 0.17073 | Iнcд | 0.13885
Iу1 | 52.7534 | Iу1 | 6.417 | Iу1 | 32.5396 | Iу1 | 10.7538 | Iу1 | 31.1785 | Iу1 | 13.874 | СД |  | АД
iао | 47.8498 | iао | 5.8205 | iао | 27.663 | iао | 9.7542 | iао | 26.5059 | iао | 12.5844
S" | 7958 | S" | 968.0241 | S" | 191.0938 | S" | 148.1174 | S" | 157.1132 | S" | 191.0938
Тип СД | Номинальная мощность, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | Номинальный ток статора, А | КПД, % | Ммах/Мном | Мпуск/Мном | Мвх/Мном | Iпуск/Iном | Напряжение возбуждения, В | Ток возбуждения, А | Воздушный зазор, мм | cosф | sinф
СД2-85/57-8МУ3 | 630 | 750 | 71 | 94.8 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 5.5 | 45 | 170 | 2.3 | 0.9 | 0.43589
Тип АД | Номинальная мощность, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | Номинальный ток статора, А | КПД, % | Ммах/Мном | Мпуск/Мном | Мвх/Мном | Iпуск/Iном | Напряжение возбуждения, В | Ток возбуждения, А | Воздушный зазор, мм | cosф | sinф
WEG MGF450E | 1000 | 1486 | 69.3 | 95.7 | 2.3 | 0.9 |  | 6 |  |  |  | 0.87

## Ток 0,4 кВ
Таблица 8.3
Расчет токов КЗ на шинах ТП на 0,4 кВ
№ ТП | Результирующие сопротивления до тр-ра в относит един. |  | Результирующие сопротивления до тр-ра в именованных един. |  | Относительные сопротивления тр-ра 10/0,4 |  | Именованные сопротивления тр-ра 10/0,4 |  | Результирующее реактивное сопротивление в точке КЗ Xрез мОм | Результирующее активное сопротивление в точке КЗ Rрез мОм | Полное сопрот, Zрез мОм | Начальный периодич ток Iпо кА | Мгновенный ударный ток iу кА | Действующий ударный ток Iу кА | Ударный коэффициент Ку
| Хрез из табл. 8.2 | Rрез из табл.8.2 | Х мОм | R мОм | Xт* | Rт* | Хт, мОм | Rт, мОм | [8 empty] | мощн тр-тр 1000 | Рк, кВт | напр КЗ
ТП-1 | 6.4708 | 3.461 | 10.3532 | 5.5377 | 0.059107 | 0.010313 | 9.4571 | 1.65 | 19.8104 | 22.1877 | 29.7446 | 7.7733 | 11.5595 | 7.7965 | 1.0547 | 15 | 1600 | 16.5 | 6
ТП-2 | 7.1823 | 4.1809 | 11.4916 | 6.6894 | 0.059107 | 0.010313 | 9.4571 | 1.65 | 20.9487 | 23.3394 | 31.362 | 7.3724 | 10.9697 | 7.3949 | 1.0553 |  |  |  | 0.06
ТП-3 | 6.1898 | 3.3711 | 9.9036 | 5.3937 | 0.059107 | 0.010313 | 9.4571 | 1.65 | 19.3608 | 22.0437 | 29.3388 | 7.8808 | 11.6985 | 7.9027 | 1.0528 |  | Rт*=Рк/Sнт |  | 0.010313
ТП-4 | 6.0447 | 3.1461 | 9.6714 | 5.0338 | 0.059107 | 0.010313 | 9.4571 | 1.65 | 19.1286 | 21.6838 | 28.9152 | 7.9963 | 11.8754 | 8.0189 | 1.0533 | Хт*=корень из uk2-Rn2 |  |  | 0.059107
Х/R
0.89286
0.89757
0.87829

## Выключатели 10
Таблица 11.4
Выключатели отходящих присоединений 10 кВ
Наименование присоединения | Расчетный ток I,А | Токи короткого замыкания |  | Тип выключателя | Технические данные выключателя
|  | I по, кА | iу, кА |  | Iном,А | Iпр.с, кА | iу, кА | Вк, кА2с
Вводной ЗРУ-10 | 1619.1462 | 8.154 | 18.5399 | ВР-101 | 2000 | 40 | 128 | 1875
Секционный ЗРУ-10 | 809.5731 | 8.154 | 18.5399 | ВР-101 | 2000 | 40 | 128 | 1875
ТП-1 | 64.1777 | 7.877 | 13.5139 | BB/TEL-10-20/630У2 | 630 | 20 | 51 | 1200
ТП-2 | 65.0044 | 6.9555 | 11.6778 | BB/TEL-10-20/630У2 | 630 | 20 | 51 | 1200
ТП-3 | 65.1513 | 8.2011 | 13.7692 | BB/TEL-10-20/630У2 | 630 | 20 | 51 | 1200
ТП-4 | 66.0584 | 8.4826 | 14.4849 | BB/TEL-10-20/630У2 | 630 | 20 | 51 | 1200
АД | 66.9022 | 7.5541 | 15.2802 | BB/TEL-10-20/630У2 | 630 | 20 | 51 | 1200
СД | 66.9022 | 8.1567 | 12.6635 | BB/TEL-10-20/630У2 | 630 | 20 | 51 | 1200
ДСП | 328.1569 | 9.7816 | 13.6736 | BB/TEL-10-20/630У2 | 630 | 20 | 51 | 1200
Таблица 11.2
Трансформаторы тока 10 и 110 кВ
Наименование присоединения | Расчетный послеавар.ток I,А | Токи короткого замыкания |  | Тип трансформатора тока | Технические данные выключателя
|  | I по, кА | iу, кА |  | Iном,А | iу, кА | Вк, кА2с | S2ном, ВА | Класс
ТТ 110 кВ | 1619.1462 | 8.154 | 18.5399 | ТПЛ-10 | 2000 | 100 | 3675 | 50 | 1
Секционный | 809.5731 | 8.154 | 18.5399 | ТОЛ-10 | 800 | 52 | 18 | 30 | 1
ТП-1 | 64.1777 | 7.877 | 13.5139 | ТОЛ-10 | 150 | 52 | 18 | 30 | 1
ТП-2 | 65.0044 | 6.9555 | 11.6778 | ТОЛ-10 | 150 | 52 | 18 | 30 | 1
ТП-3 | 65.1513 | 8.2011 | 13.7692 | ТОЛ-10 | 150 | 52 | 18 | 30 | 1
ТП-4 | 66.0584 | 8.4826 | 14.4849 | ТОЛ-10 | 150 | 52 | 18 | 30 | 1
АД, 630 кВт | 66.9022 | 7.5541 | 15.2802 | ТОЛ-10 | 150 | 52 | 18 | 30 | 1
СД, 1000 кВт | 66.9022 | 8.1567 | 12.6635 | ТОЛ-10 | 150 | 52 | 18 | 30 | 1
ДСП, 4800 кВт | 328.1569 | 9.7816 | 13.6736 | ТОЛ-10 | 800 | 52 | 18 | 30 | 1

## Шины
Таблица 11.7
Расчет ошиновки
Наименование узлов | Sp, кВА | Iр, А | Длительно допустимый ток, Iдоп, А | Сеч. по длит. доп. току q, мм2 | Iпо, кА | iу, кА | Тепл. импульс тока КЗ Вк, кА2 с | Мин. сеч. по КЗ qmin,мм2 | Максимальное усилие f, Н | Изгиб. момент М, Нм | Момент сопротвленияW см3 | Расч. напряжен. шин dрасч МПа | Допуст. напряжен. шин dДОП МПа | Окончательное .q, мм2 | Время терм. стойк. tд,c |  | алюмин 1 полса на фазу
ТП-1; 0,4 кВ | 2220.549 | 1604.4429 | 2165.9979 | 100х10 | 5.9045 | 5.908 | 20.9177 | 50.2592 | 37.7403 | 3.774 | 6.4 | 0.58969 | 40 | 100х10 | 0.6 |  | 15x3 | 165
ТП-2; 0,4 кВ | 2249.1517 | 1625.1096 | 2193.898 | 100х10 | 5.6768 | 5.6804 | 19.3358 | 48.3214 | 34.8885 | 3.4888 | 6.4 | 0.54513 | 40 | 100х10 | 0.6 | 1625 | 20x3 | 215
ТП-3; 0,4 кВ | 1127.1182 | 814.3918 | 1099.4289 | 100х10 | 5.9581 | 5.9615 | 21.2992 | 50.7155 | 38.4269 | 3.8427 | 6.4 | 0.60042 | 40 | 100х10 | 0.6 |  | 25x3 | 265
ТП-4; 0,4 кВ | 2285.6214 | 1651.4606 | 2229.4718 | 100х10 | 6.0244 | 6.0278 | 21.7759 | 51.2798 | 39.2867 | 3.9287 | 6.4 | 0.61385 | 40 | 100х10 | 0.6 |  | 30х4 | 365/370
ЗРУ-10 кВ | 28011.2287 | 1349.2885 | 1821.5394 | 100х10 | 8.9765 | 20.4099 | 96.6923 | 108.0574 | 450.4098 | 45.041 | 6.4 | 7.0377 | 40 | 100х10 | 1.2 |  | 40х4 | 480
[17 empty] | 40х5 | 480
[17 empty] | 50х5 | 540/545
[17 empty] | 50х6 | 740/745
[17 empty] | 60х6 | 870/880
[17 empty] | 80х6 | 1150/1170
[13 empty] | 16.6464 | 29.9635 |  |  | 100/6 | 1425/1455
[17 empty] | 60x8 | 1025/1040
[17 empty] | 80x8 | 1320/1355
[9 empty] | 92.3 | 65.9286 | [6 empty] | 100x8 | 1625/1690
[8 empty] | 998.31 | 499.155 | 673.8592 | [6 empty] | 120x8 | 1900/2040
[9 empty] | 29.1 | 2.5 | 11.64
[9 empty] | 48.33 | 1.97 | 9.7576 | 0.10842